## Datenpunkte
Vitotronic Datenpunkte
|  | V333MW1 |  |  | V100GC1 |  |  | VDensHO1 |  |  | V200GW1 |  |  | V200KW2/KW1 |  |  | VScotHO1 |  |  | VPlusHO1 |  |  | V200WO1,VBC700 |  |  | VBC550
|  | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes
device ID |  | 0x00F8 | 20B8 | 2 | 0x00F8 | 20A0 | 2 | 0x00F8 | 20C2 | 2 | 0x00F8 | 20A4 | 2 | 0x00F8 | 2098 | 2 | 0x00F8 | 20CB | 2 | 0x00F8 | 20C8 | 2 | 0x00F8 | 2046 2047 2049 |  | 0x00F8 | 2032 2033
Temperatures (actual values)
Outside temperature (sensor 1) | ATS | 0x0800 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0800 | / 10 | 2 | 0x0800 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0101 | / 10 | 2 | 0x0800 | / 10 | 2
Boiler temperature (sensor 3) | KTS | 0x0802 | / 10 | 2 | 0x0802 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0802 | / 10 | 2 | 0x0802 | / 10 | 2
Storage temperature (sensor 5) | STS1 | 0x0804 | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0804 | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x010B | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2
2 storage temperature (sensor 5B) | STS2 | 0x0806 | / 10 | 2 | 0x0806 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0806 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0806 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0806 | / 10 | 2
Hot water temperature above | [22 empty] | 0x010D | / 10 | 2
Hot water temperature below | [22 empty] | 0x010E | / 10 | 2
Exhaust gas temperature (sensor 15) | AGTS |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2 | 0x0808 | / 10 | 2 | 0x0808 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0808 | / 10 | 2
Return temperature (17A) | RLTS | 0x080A | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 | 0x0808 | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2
Flow temperature (17B) | VLTS | 0x080C | / 10 | 2 | 0x080C | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080C | / 10 | 2 | 0x080C | / 10 | 2
Flow temperature conditioning |  | 0x0950 | / 10 | 2 | [18 empty] | 0x010A | / 10 | 2
Outside temperature low-pass |  | 0x5525 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080E | / 10 | 2
Attenuated outside temperature |  | 0x5527 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2
Boiler temperature Cauldron1 |  | 0xA202 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel2 |  | 0xA242 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel3 |  | 0xA282 | / 100 | 2
Boiler temperature Cauldron4 |  | 0xA2C2 | / 100 | 2
Flow temperature A1M1 |  | 0x2900 | / 10 | 2 | [21 empty] | 0x2900 | / 10 | 2
Flow temperature M2 |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3900 | / 10 | 2 | 0x3900 | / 10 | 2 | 0x3900 | / 10 | 2 | 0x0114 | / 10 | 2
Flow temperature M3 |  | 0x4900 | / 10 | 2 | [18 empty] | 0x0115 | / 10 | 2
Return temperature M2 | [13 empty] | 0x3902 | / 10 | 2
boiler temperature |  |  |  |  | 0xA309 | / 100 | 2 | 0xA393 | / 100 | 2 | 0xA309 | / 100 | 2 | 0xA309 | / 100 | 2
Boiler temperature low-pass |  | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2
Storage temperature low-pass | STS1 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0814 | / 10 | 2
Storage Temperature 2 lowpass | STS2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2
Exhaust temperature low-pass | AGTS |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2 | 0x0816 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2
Return temperature (17A), low-pass |  | 0x0818 | / 10 | 2 | 0x0818 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0818 | / 10 | 2 | 0x0818 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0818 | / 10 | 2
Return / flow temperature (17B) low-pass |  | 0x081A | / 10 | 2 | 0x081A | / 10 | 2 |  |  |  | 0x081A | / 10 | 2 | 0x081A | / 10 | 2
Room temperature A1M1 low-pass | RTS | 0x0896 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0896 | / 10 | 2 | 0x0896 | / 10 | 2 | 0x0896 | / 10 | 2
Room temperature M2 lowpass | RTS_M2 | 0x0898 | / 10 | 2 | [12 empty] | 0x0898 | / 10 | 2
Room temperature M3 lowpass |  | 0x089A | / 10 | 2
Maximum exhaust temperature reached |  |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2 |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2 | 0x089F | / 10 | 2
Temperatures (current nominal values)
Flow temperature conditioning |  | 0x5600 | / 10 | 2
Flow temperature A1M1 |  | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2
Currently room temperature M2 | [16 empty] | 0x350C | / 10 | 2
Flow temperature M2 |  | 0x3544 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3544 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x3544 | / 10 | 2
Flow temperature M3 |  | 0x4544 | / 10 | 2 | [18 empty] | 0x1004 | / 10 | 2
Return set temperature conditioning |  | 0x56A0 | / 10 | 2
Boiler temperature |  |  |  |  | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2
Boiler temperature Cauldron1 |  | 0xA226 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel2 |  | 0xA266 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel3 |  | 0xA2A6 | / 100 | 2
Boiler temperature Cauldron4 |  | 0xA2E6 | / 100 | 2
burner
current level (burner status) |  |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1 |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1 | 0x551E | 0..2 | 1
current output (0 to 100%) |  |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1 | 0x55E3 | / 2 | 1 | 0xA38F | / 2 | 1
burner fault |  |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1 | 0x0883 | 0..1 | 1
Condition 1 phase |  |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1 | 0x0842 | 0..1 | 1
Condition 2 phase |  |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1 | 0x0849 | 0..1 | 1
oil consumption |  |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4 |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4 | 0x7574 | / 1000 | 4
burner starts |  |  |  |  | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 |  |  |  | 0x088A |  | 4
Hours Level 1 |  |  |  |  | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 | 0x08A7 | Sek | 4 | 0x08A7 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 |  |  |  | 0x08A7 | Sek | 4
Hours Level 2 |  |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4 |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4 | 0x08AB | Sek | 4
States pumps, mixers, etc.
Storage charging pump |  | 0x0845 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6513 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1
circulation pump |  | 0x0846 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6515 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1
Mixer M1 position (0 to 100%) |  | 0x254C | / 2 | 1 | [6 empty] | 0x254C | / 2 | 1 | 0x254C | / 2 | 1 | 0x254C | / 2 | 1
Mixer M2 position (0 to 100%) |  | 0x354C | / 2 | 1
Mixer M3 position (0 to 100%) |  | 0x454C | / 2 | 1
Heating circuit A1M1 |  | 0x2906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7663 | 0..1 0..100 | 2 | 0x2906 | 0..1 | 1 | 0x2906 | 0..1 | 1
heating circuit M2 |  | 0x3906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7665 | 0..1 0..100 | 2 | [6 empty] | 0x3906 | 0..1 | 1
heating circuit M3 |  | 0x4906 | 0..1 | 1
Throttle position (0 to 100%) |  |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1 | 0x5555 | / 2 | 1 | 0x5555 | / 2 | 1
internal Pump | [7 empty] | 0x7660 | 0..1 0..100 | 2
switching valve | [7 empty] | 0x0A10 | 0..3 | 1
Target speed heating circuit M2 | [7 empty] | 0x0A3B | 0..100 | 1 | [6 empty] | 0x0A3B | 0..100 | 1
Target speed Internal Pump | [7 empty] | 0x0A3C | 0..100 | 1 | [6 empty] | 0x0A3C | 0..100 | 1
Operating conditions (read only)
collective fault |  | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0A82 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1
current mode A1M1 |  | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22
current mode M2 |  | 0x3500 |  | 22 | [9 empty] | 0x3500 |  | 22 | 0x3500 |  | 22
current mode M3 |  | 0x4500 |  | 22
Actual power plants |  | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2
boiler output |  |  |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 |  |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2
functions
reached a maximum flue gas temp. return |  |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2 |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2 | 0x08A1 | 0 | 2 | 0x08A1 | 0 | 2
Operation (read, write) A1M1: 0x23 .. (M2: 0x33 .. M3: 0x43 .. where available)
operating mode |  | 0x2301 |  | 1 |  |  |  | 0x2323 |  | 1 | 0x2301 |  | 1 | 0x2301 |  | 1 | 0x2301 |  | 1 | [6 empty] | 0x2301 |  | 1
saving mode |  | 0x2302 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2302 | 0..1 | 1
Party mode |  | 0x2303 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2303 | 0..1 | 1
Heating curve level |  | 0x2304 |  | 1 | [6 empty] | 0x2304 |  | 1 | 0x2304 |  | 1
Heating curve slope |  | 0x2305 | / 10 | 1 | [6 empty] | 0x2305 | / 10 | 1 | 0x2305 | / 10 | 1
Room temperature setpoint |  | 0x2306 | 3..37 | 1 | [9 empty] | 0x2306 | 3..37 | 1
Red room temperature setpoint |  | 0x2307 | 3..37 | 1 | [9 empty] | 0x2307 | 3..37 | 1
Shower temperature set |  | 0x2308 | 3..37 | 1 | [9 empty] | 0x2308 | 3..37 | 1
Operating mode in detail (read only) (M2: 0x35 .. M3: 0x45 .. where available)
operating mode |  | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1
timer heating up |  | 0x2502 | / 10 | 4 | [6 empty] | 0x2502 | / 10 | 4 | 0x2502 | / 10 | 4 | 0x2502 | / 10 | 4
Water Sharing |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1
heating circuit pump |  | 0x250A |  | 1 | [6 empty] | 0x250A |  | 1 | 0x250A |  | 1 | 0x250A |  | 1
room hook |  | 0x250B |  | 1 | [6 empty] | 0x250B |  | 1 | 0x250B |  | 1 | 0x250B |  | 1
Room temperature |  | 0x250C | / 10 | 2 |  |  |  | 0x250C | / 10 | 2 | 0x250C | / 10 | 2 | 0x250C | / 10 | 2 | 0x250C | / 10 | 2
danger of frost |  | 0x2510 |  | 1 |  |  |  | 0x2510 |  | 1 | 0x2510 |  | 1 | 0x2510 |  | 1 | 0x2510 |  | 1
Note on V3: V200KW1 as KW2 without a second heating (M2)
Note on AD3: Vitocal Wärmepumensteuerungen: 2046 VBC700_BW_WW 2047 VBC700_AW 2049 V200WO1 (???) nicht jede Steuerung unterstützt alle Datenpuntke
Note on AL3: Vitolig Steuerungen: 2032 Scheitholzkessel 2033 Pelletkessel
Note on Z11: prüfen, ob zutreffend
Note on N26: Kessel Ist-Temperatur = Anlagevorlauf
Note on N30: Datenpunkt heisst auch Auslauftemperatur
Note on Z42: gehört zu einem Block von 22 Bytes an der Adresse 0x3500
Note on O68: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on O69: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on O72: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on O73: 0 = undefiniert 1 = Heizen 2 = Mittelstellung 3 = Warmwasser
Note on G79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on K79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on O79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb
Note on S79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on W79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AA79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AJ79: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G80: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on W80: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AA80: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G81: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on K82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on O82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on S82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on W82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on AA82: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on K83: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on S83: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on W83: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on AA83: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on G90: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on O90: 0 = abschalten 1 = nur WW 2 = heizen + WW 3 = dauernd reduziert 4 = dauernd normal
Note on S90: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on W90: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on AA90: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on AM90: 0 = Sommerbetrieb 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = normal reduziert
Note on G100: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on S100: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on W100: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on AA100: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on G101: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on S101: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on W101: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on AA101: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on G5122: Bereich -30 bis 40
Note on S5122: Bereich -30 bis 40
Note on W5122: Bereich -30 bis 40
Note on G5123: Bereich 0.2 bis 3.5
Note on S5123: Bereich 0.2 bis 3.5
Note on W5123: Bereich 0.2 bis 3.5

## history
V1 | 2007-03-30 | hgy | erste public Version
V2 | 2007-05-22 | hgy | V200KW2 hinzugefügt, Betriebszustand detailliert
V3 | 2012-01-12 | hgy/ceteris_paribus | VScotHO1 durch ceteris_paribus ergänzt