## Datenpunkte
Vitotronic data points
|  | V333MW1 |  |  | V100GC1 |  |  | VDensHO1 |  |  | V200GW1 |  |  | V200KW2/KW1 |  |  |  |  | VScotHO1 |  |  | VPlusHO1 |  |  | V200WO1,VBC700 |  |  | VBC550
|  | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes |  |  | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes | Addr | Values Factor | Bytes
device ID |  | 0x00F8 | 20B8 | 2 | 0x00F8 | 20A0 | 2 | 0x00F8 | 20C2 | 2 | 0x00F8 | 20A4 | 2 | 0x00F8 | 2098 | 2 | getDevType | Y | 0x00F8 | 20CB | 2 | 0x00F8 | 20C8 | 2 | 0x00F8 | 2046 2047 2049 |  | 0x00F8 | 2032 2033
Temperature (actual values​​)
Outside temperature (sensor 1) | ATS | 0x0800 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0800 | / 10 | 2 | 0x0800 | / 10 | 2 | getOutsideTemp | Y | [6 empty] | 0x0101 | / 10 | 2 | 0x0800 | / 10 | 2
Boiler temperature (sensor 3) | KTS | 0x0802 | / 10 | 2 | 0x0802 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0802 | / 10 | 2 | 0x0802 | / 10 | 2 | getBoilerTemp | Y
Hot water temperature (sensor 5) | STS1 | 0x0804 | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0804 | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2 | getWaterTemp | Y | [6 empty] | 0x010B | / 10 | 2 | 0x0804 | / 10 | 2
Storage Temperature 2 (sensor 5B) | STS2 | 0x0806 | / 10 | 2 | 0x0806 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0806 | / 10 | 2 | [5 empty] | 0x0806 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0806 | / 10 | 2
Hot water temperature above | [24 empty] | 0x010D | / 10 | 2
Hot water temperature below | [24 empty] | 0x010E | / 10 | 2
Exhaust gas temperature (sensor 15) | AGTS |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0808 | / 10 | 2 | 0x5642 | / 10 | 2 | getExhaustTemp | Y | 0x0808 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0808 | / 10 | 2
Reflux temperature (17A) | RLTS | 0x080A | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 | 0x0808 | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 | 0x080A | / 10 | 2 | getTemp17A | Y
Flow temperature (17B) | VLTS | 0x080C | / 10 | 2 | 0x080C | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080C | / 10 | 2 | 0x080C | / 10 | 2 | getTemp17B | Y
Flow temperature conditioning |  | 0x0950 | / 10 | 2 | [20 empty] | 0x010A | / 10 | 2
Outside temperature low-pass |  | 0x5525 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 | getOutsideTempLP | Y | 0x5525 | / 10 | 2 | 0x5525 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x080E | / 10 | 2
Attenuated outside temperature |  | 0x5527 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2 | getOutsideTempAt | Y | 0x5527 | / 10 | 2 | 0x5527 | / 10 | 2
Boiler temperature Tank1 |  | 0xA202 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel2 |  | 0xA242 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel3 |  | 0xA282 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel4 |  | 0xA2C2 | / 100 | 2
Flow temperature A1M1 |  | 0x2900 | / 10 | 2 | [23 empty] | 0x2900 | / 10 | 2
Flow temperature M2 |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3900 | / 10 | 2 |  |  | 0x3900 | / 10 | 2 | 0x3900 | / 10 | 2 | 0x0114 | / 10 | 2
Flow temperature M3 |  | 0x4900 | / 10 | 2 | [20 empty] | 0x0115 | / 10 | 2
Return temperature M2 | [13 empty] | 0x3902 | / 10 | 2
boiler temperature |  |  |  |  | 0xA309 | / 100 | 2 | 0xA393 | / 100 | 2 | 0xA309 | / 100 | 2 | 0xA309 | / 100 | 2 | getBoilerTemp2 | N
Boiler temperature low-pass |  | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2 | getBoilerTempLP | Y | 0x0810 | / 10 | 2 | 0x0810 | / 10 | 2
Hot Water temperature low-pass | STS1 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 |  |  | 0x0812 | / 10 | 2 | 0x0812 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0814 | / 10 | 2
Hot Water temperature for 2 low-pass | STS2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2 |  |  | 0x0814 | / 10 | 2 | 0x0814 | / 10 | 2
Exhaust gas temperature low-pass | AGTS |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0816 | / 10 | 2 | 0x0816 | / 10 | 2 | [5 empty] | 0x0816 | / 10 | 2
Reflux temperature (17A), the low-pass |  | 0x0818 | / 10 | 2 | 0x0818 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0818 | / 10 | 2 | 0x0818 | / 10 | 2 | [5 empty] | 0x0818 | / 10 | 2
Return / flow temperature (17B) low-pass |  | 0x081A | / 10 | 2 | 0x081A | / 10 | 2 |  |  |  | 0x081A | / 10 | 2 | 0x081A | / 10 | 2
Room temperature A1M1 low-pass | RTS | 0x0896 | / 10 | 2 | [6 empty] | 0x0896 | / 10 | 2 | 0x0896 | / 10 | 2 | getRoomTempLP | Y | 0x0896 | / 10 | 2
Room temperature M2 lowpass | RTS_M2 | 0x0898 | / 10 | 2 | [14 empty] | 0x0898 | / 10 | 2
Room temperature M3 low-pass |  | 0x089A | / 10 | 2
Maximum exhaust temperature reached |  |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2 |  |  |  | 0x089F | / 10 | 2 | 0x089F | / 10 | 2
Temperatures (current nominal values)
Flow temperature conditioning |  | 0x5600 | / 10 | 2
Flow temperature A1M1 |  | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | 0x2544 | / 10 | 2 | getFlowTemp | N | 0x2544 | / 10 | 2
Desired room temperature Currently M2 | [18 empty] | 0x350C | / 10 | 2
Flow temperature M2 |  | 0x3544 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x3544 | / 10 | 2 | [8 empty] | 0x3544 | / 10 | 2
Flow temperature M3 |  | 0x4544 | / 10 | 2 | [20 empty] | 0x1004 | / 10 | 2
Return set temperature conditioning |  | 0x56A0 | / 10 | 2
Boiler temperature |  |  |  |  | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2 | getBoilerTemp3 | N | 0x555A | / 10 | 2 | 0x555A | / 10 | 2
Boiler temperature Tank1 |  | 0xA226 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel2 |  | 0xA266 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel3 |  | 0xA2A6 | / 100 | 2
Boiler temperature Kessel4 |  | 0xA2E6 | / 100 | 2
burner
current level (Brenner status) |  |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1 |  |  |  | 0x551E | 0..2 | 1 | 0x551E | 0..2 | 1
current output (0 to 100%) |  |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x55E3 | / 2 | 1 | 0x55E3 | / 2 | 1 | getBurnerOutput | N | 0xA38F | / 2 | 1
burner fault |  |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0883 | 0..1 | 1 | 0x0883 | 0..1 | 1
Burner Stage 1 |  |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0842 | 0..1 | 1 | 0x0980 | 0..1 | 1
Burner Stage 2 |  |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x0849 | 0..1 | 1 | 0x0981 | 0..1 | 1
oil consumption |  |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4 |  |  |  | 0x7574 | / 1000 | 4 | 0x7574 | / 1000 | 4 | getOilConsump | N
burner starts |  |  |  |  | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 | getBurnerStarts | N | 0x088A |  | 4 | 0x088A |  | 4 |  |  |  | 0x088A |  | 4
Hours Level 1 |  |  |  |  | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 | 0x08A7 | Sek | 4 | getBurnerHours1 | Y | 0x08A7 | Sek | 4 | 0x0886 | Sek | 4 |  |  |  | 0x08A7 | Sek | 4
Hours Level 2 |  |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4 |  |  |  | 0x08A3 | Sek | 4 | 0x08AB | Sek | 4 | getBurnerHours2 | Y
Solar
Solar collector temperature | [7 empty] | 0x6564 | / 10 | 2 | [8 empty] | 0x6564 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0111 | / 10 | 2 | 0x6564 | / 10 | 2
Solar Hours run | [7 empty] | 0x6568 |  | 2 | [8 empty] | 0x6568 |  | 2 | [6 empty] | 0x6568 |  | 2
Nachladeunterdrückung | [7 empty] | 0x6551 | 0..1 | 1 | [8 empty] | 0x6551 | 0..1 | 1
Solar circuit pump | [7 empty] | 0x6552 | 0..1 | 1 | [8 empty] | 0x6552 | 0..1 | 1
Solar cylinder temperature | [7 empty] | 0x6566 | / 10 | 2 | [8 empty] | 0x6566 | / 10 | 2 |  |  |  | 0x0113 | / 10 | 2
Speichertemperatur gedämpft | [27 empty] | 0x081A | / 10 | 2
Solar Heat amount | [7 empty] | 0x6560 | kWh | 2 | [8 empty] | 0x6560 | kWh | 4 | [6 empty] | 0x6560 | kWh | 4
Solar yield current day | [7 empty] | 0xCF30 | kWh | 4 | [8 empty] | 0x7754 |  | 1
States of pumps, mixers, etc.
Hot water tank charging pump |  | 0x0845 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6513 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1 | 0x0845 | 0..1 | 1 | getPumpStatusSp | Y | 0x0845 | 0..1 | 1
circulation pump |  | 0x0846 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x6515 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1 | 0x0846 | 0..1 | 1 | getCircPumpStatus | Y | 0x0846 | 0..1 | 1
Mixer M1 position (0 to 100%) |  | 0x254C | / 2 | 1 | [6 empty] | 0x254C | / 2 | 1 | 0x254C | / 2 | 1 | getMixerPosition | N | 0x254C | / 2 | 1
Mixer M2 position (0 to 100%) |  | 0x354C | / 2 | 1
Mixer M3 position (0 to 100%) |  | 0x454C | / 2 | 1
heating circuit pump A1M1 |  | 0x2906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7663 | 0..1 0..100 | 2 | 0x2906 | 0..1 | 1 | 0x2906 | 0..1 | 1 | getHeatingPumpStatus | Y
heating circuit M2 |  | 0x3906 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x7665 | 0..1 0..100 | 2 | [8 empty] | 0x3906 | 0..1 | 1
heating circuit M3 |  | 0x4906 | 0..1 | 1
Throttle position (0 to 100%) |  |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1 |  |  |  | 0x5555 | / 2 | 1 | 0x5555 | / 2 | 1 | getThrottlePosition | N | 0x5555 | / 2 | 1
Internal Pump | [7 empty] | 0x7660 | 0..1 0..100 | 2
change-over valve | [7 empty] | 0x0A10 | 0..3 | 1
Target speed heating circuit M2 | [7 empty] | 0x0A3B | 0..100 | 1 | [8 empty] | 0x0A3B | 0..100 | 1
Target speed Internal Pump | [7 empty] | 0x0A3C | 0..100 | 1 | [8 empty] | 0x0A3C | 0..100 | 1
Operating conditions (read only)
collective fault |  | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0A82 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 | 0x0847 | 0..1 | 1 |  |  | 0x0847 | 0..1 | 1
current mode A1M1 |  | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22 |  |  | 0x2500 |  | 22 | 0x2500 |  | 22
current mode M2 |  | 0x3500 |  | 22 | [9 empty] | 0x3500 |  | 22 |  |  | 0x3500 |  | 22
current mode M3 |  | 0x4500 |  | 22
Systems actual performance |  | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2 |  |  | 0xA38F | 0..200 0..1 | 2
boiler output |  |  |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 |  |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2 |  |  | 0xA305 | 0..200 0..1 | 2
functions
reached a maximum flue gas temp. back |  |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2 |  |  |  | 0x08A1 | 0 | 2 | 0x08A1 | 0 | 2 |  |  | 0x08A1 | 0 | 2
Operation (write) A1M1: 0x23 .. (M2: 0x33 .., M3: 0x43 .. where available)
operating mode |  | 0x2301 |  | 1 |  |  |  | 0x2323 | 0,1,2 | 1 | 0x2301 |  | 1 | 0x2323 | 0..4 | 1 | setCurrentOpMode | Y | 0x2301 |  | 1 | [6 empty] | 0x2301 |  | 1
saving mode (read only) |  | 0x2302 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2302 | 0..1 | 1 | 0x2331 | 0..1 | 1 | setSavingMode | Y | 0x2302 | 0..1 | 1
Party mode (read only) |  | 0x2303 | 0..1 | 1 |  |  |  | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2303 | 0..1 | 1 | 0x2330 | 0..1 | 1 | setPartyMode | Y | 0x2303 | 0..1 | 1
heating curve level |  | 0x2304 |  | 1 |  |  |  | 0x27D4 | -13..40 |  | 0x2304 |  | 1 | 0x2304 | /10 | 2 | setHeatingCurveLevel | Y | [12 empty] | -13 to 40
heating curve slope |  | 0x2305 | / 10 | 1 |  |  |  | 0x27D3 | 0.2..3.5 |  | 0x2305 | / 10 | 1 | 0x2305 | /10 | 2 | setHeatingCurveSlope | Y | [12 empty] | 0.2 to 3.5
Room temperature setpoint |  | 0x2306 | 3..37 | 1 |  |  |  | 0x2321 | 3..37 | 2 |  |  |  | 0x2306 | /10 | 2 | setRoomTempSP | Y | [12 empty] | 3..37
Reduced room temperature setpoint |  | 0x2307 | 3..37 | 1 |  |  |  | 0x2307 | 3..37 | 2 |  |  |  | 0x2307 | /10 | 2 | SetReducedTempSP | [13 empty] | 3..37
Party set temperature |  | 0x2308 | 3..37 | 1
Set hot Water temperature setpoint | [13 empty] | 0x6300 | /10 | 2 | setDHWTempSP | [13 empty] | 10..90
Operation (read write) HC1: 0x20 .. HK2: 0x30 .. HC3: 0x40 ..
Room temperature setpoint | [24 empty] | 0x2000 | / 10 | 2
Red room temperature setpoint | [24 empty] | 0x2001 | / 10 | 2
Party room temperature setpoint | [24 empty] | 0x2022 | / 10 | 2
heating curve level | [24 empty] | 0x2006 | / 10 | 2
heating curve slope | [24 empty] | 0x2007 | / 10 | 2
Operation (Read) A1M1
Current Operating Mode |  | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2500 | 0..3 | 1 |  |  | 0x2501 |  | 1
Flow temperature |  | 0x2502 | / 10 | 4 | [6 empty] | 0x2502 | / 10 | 4 | 0x0810 | / 10 | 2 |  |  | 0x2502 | / 10 | 4 | [9 empty] | 0..150
heating circuit pump |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2906 | 0..1 | 1b |  |  | 0x2508 |  | 1 | [9 empty] | bit
Room Temperature |  | 0x250A |  | 1 | [6 empty] | 0x250A |  | 1 | 0x0896 |  | 2 |  |  | 0x250A |  | 1
Operation (Read) A1M2
Current Operating Mode |  | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x3500 |  | 1 |  |  | 0x2501 |  | 1
Flow temperature |  | 0x2502 | / 10 | 4 | [6 empty] | 0x2502 | / 10 | 4 | 0x2502 | / 10 | 4 |  |  | 0x2502 | / 10 | 4
heating circuit pump |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  | 0x2508 |  | 1
Room Temperature |  | 0x250A |  | 1 | [6 empty] | 0x250A |  | 1 | 0x250A |  | 1 |  |  | 0x250A |  | 1
Operation (Read) A1M3
Current Operating Mode |  | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2501 |  | 1 | 0x2500 |  | 1 |  |  | 0x2501 |  | 1
Flow temperature |  | 0x2502 | / 10 | 4 | [6 empty] | 0x2502 | / 10 | 4 | 0x2502 | / 10 | 4 |  |  | 0x2502 | / 10 | 4
heating circuit pump |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  |  | 0x2508 |  | 1 | 0x2508 |  | 1 |  |  | 0x2508 |  | 1
Room Temperature |  | 0x250A |  | 1 | [6 empty] | 0x250A |  | 1 | 0x250A |  | 1 |  |  | 0x250A |  | 1
|  | 0x250B |  | 1 | [6 empty] | 0x250B |  | 1 | 0x250B |  | 1 |  |  | 0x250B |  | 1
|  | 0x250C | / 10 | 2 |  |  |  | 0x250C | / 10 | 2 | 0x250C | / 10 | 2 | 0x250C | / 10 | 2 |  |  | 0x250C | / 10 | 2
|  | 0x2510 |  | 1 |  |  |  | 0x2510 |  | 1 | 0x2510 |  | 1 | 0x2510 |  | 1 | getStatusFrost | N | 0x2510 |  | 1
Wärmepumpe
Primärkreis Vorlauftemperatur (Luft) | [24 empty] | 0x0103 | / 10 | 2
Primärkreis Rücklauftemperatur (Luft) | [24 empty] | 0x0104 | / 10 | 2
Sekundärkreis Vorlauftemperatur (Wasser) | [24 empty] | 0x0105 | / 10 | 2
Sekundärkreis Rücklauftemperatur (Wasser) | [24 empty] | 0x0106 | / 10 | 2
Druck im Verdampfer | [24 empty] | 0x0680 | / 10 | 2
Druck im Kondensator | [24 empty] | 0x0682 | / 10 | 2
Temperatur im Verdampfer | [24 empty] | 0x0102 | / 10 | 2
Betriebsstunden Verdichter | [24 empty] | 0x0580 | Sek | 4
Betriebsstunden Primärquelle | [24 empty] | 0x0582 | Sek | 4
Betriebsstunden Sekundärquelle | [24 empty] | 0x0584 | Sek | 4
Betriebsstunden Durchlauferh. Stufe1 | [24 empty] | 0x0588 | Sek | 4
Betriebsstunden Durchlauferh. Stufe2 | [24 empty] | 0x0589 | Sek | 4
Betriebsstunden Heizkreis A1 | [24 empty] | 0x058D | Sek | 4
Betriebsstunden Heizkreis M2 | [24 empty] | 0x058E | Sek | 4
Betriebsstunden Heizkreis M3 | [24 empty] | 0x058F | Sek | 4
Betriebsstunden Zusatzausgang (Z-Pumpe) | [24 empty] | 0x0590 | Sek | 4
Betriebsstunden Sammelmeldung | [24 empty] | 0x0591 | Sek | 4
Betriebsstunden Umschaltventil Heizen/Warmw. | [24 empty] | 0x0594 | Sek | 4
Betriebsstunden Speicherladepumpe | [24 empty] | 0x0596 | Sek | 4
Anzahl Einschaltungen Verdichter | [24 empty] | 0x0500 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Primärquelle | [24 empty] | 0x0502 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Sekundärquelle | [24 empty] | 0x0504 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Durchlauferh. Stufe1 | [24 empty] | 0x0508 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Durchlauferh. Stufe2 | [24 empty] | 0x0509 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Heizkreis A1 | [24 empty] | 0x050D |  | 4
Anzahl Einschaltungen Heizkreis M2 | [24 empty] | 0x050E |  | 4
Anzahl Einschaltungen Heizkreis M3 | [24 empty] | 0x050F |  | 4
Anzahl Einschaltungen Zusatzausgang (Z-Pumpe) | [24 empty] | 0x0510 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Sammelmeldung | [24 empty] | 0x0511 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Umschaltventil Heizen/Warmwasser | [24 empty] | 0x0514 |  | 4
Anzahl Einschaltungen Speicherladepumpe | [24 empty] | 0x0516 |  | 4
Status Verdichter Ein/Aus | [24 empty] | 0x0400 | 0..1 | 1
Status Primärquelle Ein/Aus | [24 empty] | 0x0402 | 0..1 | 1
Status Sekundärquelle Ein/Aus | [24 empty] | 0x0404 | 0..1 | 1
Status Durchlauferh. Stufe1 Ein/Aus | [24 empty] | 0x0408 | 0..1 | 1
Status Durchlauferh. Stufe2 Ein/Aus | [24 empty] | 0x0409 | 0..1 | 1
Status Pumpe Heizkreis A1 Ein/Aus | [24 empty] | 0x040D | 0..1 | 1
Status Pumpe Heizkreis M2 Ein/Aus | [24 empty] | 0x040E | 0..1 | 1
Status Pumpe Heizkreis M3 Ein/Aus | [24 empty] | 0x040F | 0..1 | 1
Status Zusatzausgang (Z-Pumpe) Ein/Aus | [24 empty] | 0x0410 | 0..1 | 1
Status Sammelmeldung Ein/Aus | [24 empty] | 0x0411 | 0..1 | 1
Status Umschaltventil Heizen/Warmwasser Ein/Aus | [24 empty] | 0x0414 | 0..1 | 1
Status Speicherladepumpe Ein/Aus | [24 empty] | 0x0416 | 0..1 | 1
Pellet und Scheitholz Kessel
Puffertemperatur gedämpft oben | [27 empty] | 0x0810 | / 10 | 2
Puffertemperatur gedämpft unten | [27 empty] | 0x0812 | / 10 | 2
KesselTemperatur | [27 empty] | 0x0B12 | / 10 | 2
Flammtemperatur | [27 empty] | 0x0B14 | / 10 | 2
Einschubtemperatur | [27 empty] | 0x0B16 | / 10 | 2
Lambdasonde [%] | [27 empty] | 0x0B18 | / 10 | 2
Position Primärluftklappe | [27 empty] | 0x0B1A | 0..100 | 1
Position Sekundärluftklappe | [27 empty] | 0x0B1B | 0..100 | 1
Drehzahl Soll | [27 empty] | 0x0B1C | 0..3000 | 2
Drehzahl Ist | [27 empty] | 0x0B1E | 0..3000 | 2
KesselLeistung [%] | [27 empty] | 0x0B20 | 0..100 | 1
Brennstoffverbrauch [kg] | [27 empty] | 0x08B0 |  | 4
Note on V3: V200KW1 ist wie KW2 ohne zweiten Heizkreis (M2)
Note on AF3: Vitocal Wärmepumensteuerungen: 2046 VBC700_BW_WW 2047 VBC700_AW 2049 V200WO1 (???) nicht jede Steuerung unterstützt alle Datenpuntke
Note on AN3: Vitolig Steuerungen: 2032 Scheitholzkessel 2033 Pelletkessel
Note on AB11: prüfen, ob zutreffend
Note on Y13: Simon Bunn: Always returns 200, i.e 20 degrees
Note on Y14: Simon Bunn: Always returns 200, i.e. 20.0 degrees C
Note on N26: Kessel Ist-Temperatur = Anlagevorlauf
Note on N30: Datenpunkt heisst auch Auslauftemperatur
Note on Y35: Simon Bunn: always returns 200 i.e. 20.0 degrees
Note on AB42: gehört zu einem Block von 22 Bytes an der Adresse 0x3500
Note on Y55: Simon Bunn: return FF, i.e. 255
Note on Y59: Simon Bunn: always returns zero
Note on Y60: Simon Bunn: always returns FD 71 which is 29181
Note on Y61: Simon Bunn: does seem to record hours, but unclear what is the diifference between Hours1 and Hours2
Note on AC70: 0: keine Solarregelung 1: mit Vitosolic 100 2: mit Vitosolic 200
Note on Y75: Simon Bunn: always 1?
Note on Y76: Simon Bunn: Always 1?
Note on Y77: Simon Bunn: Always returns "FF" or 255
Note on O78: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on O79: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on Y80: Simon Bunn: Always 1
Note on O82: 1. Byte Zustand 0..1 2. Byte Drehzahl 0..100%
Note on O83: 0 = undefiniert 1 = Heizen 2 = Mittelstellung 3 = Warmwasser
Note on Y83: Simon Bunn: Always returns "FF" or 255
Note on G89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on K89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on O89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb
Note on S89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on W89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AC89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AL89: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G90: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on W90: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on AC90: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G91: 2. Byte - Betriebsart: 0 = aus, 1 = reduziert, 2 und 3 = Normalbetrieb 11. Byte - Heizkreispumpe: 0 = aus, 1 und 2 = ein, 3 = reduziert
Note on G92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on K92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on O92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on S92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on W92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on AC92: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte Zustand 0..1
Note on K93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on S93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on W93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on AC93: 1. Byte 0..100% (/2) 2. Byte, 1. Bit: Zustand 0..1
Note on G100: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on O100: 0 = abschalten 1 = nur WW 2 = heizen + WW 3 = dauernd reduziert 4 = dauernd normal
Note on S100: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on W100: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on AC100: 0 = nur WW 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = heizen + WW 4 = heizen + WW 5 = abschalten
Note on AO100: 0 = Sommerbetrieb 1 = dauernd reduziert 2 = dauernd normal 3 = normal reduziert
Note on Y102: Simon Bunn: Can read and write, but has no effect on boiler
Note on Y103: Simon Bunn: doesn't seem to do anything
Note on Y104: Simon Bunn: doesn't seem to do anything
Note on G114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on K114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on O114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on S114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on W114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on AC114: 0 = abschalten 1 = reduziert 2 = normal 3 = normal
Note on G116: 0 = aus 1 = WW Schaltzeiten 2 = extern oder Party
Note on K116: 0 = aus 1 = WW Schaltzeiten 2 = extern oder Party
Note on S116: 0 = aus 1 = WW Schaltzeiten 2 = extern oder Party
Note on W116: 0 = aus 1 = WW Schaltzeiten 2 = extern oder Party
Note on AC116: 0 = aus 1 = WW Schaltzeiten 2 = extern oder Party
Note on G117: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on S117: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on W117: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on AC117: 0 = aus 1 = ein 2 = ein 3 = ein reduziert
Note on G118: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on S118: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on W118: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on AC118: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on G123: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on S123: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on W123: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on AC123: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on G128: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on S128: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on W128: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on AC128: 0 = aktiv 1 = inaktiv
Note on Y135: Simon Bunn: always returns FF or -1
Note on G5207: Bereich -30 bis 40
Note on S5207: Bereich -30 bis 40
Note on W5207: Bereich -30 bis 40
Note on G5208: Bereich 0.2 bis 3.5
Note on S5208: Bereich 0.2 bis 3.5
Note on W5208: Bereich 0.2 bis 3.5

## history
V1 | 2007-03-30 | hgy | erste public Version
V2 | 2007-05-22 | hgy | V200KW2 hinzugefügt, Betriebszustand detailliert
V3 | 2012-01-12 | hgy/ceteris_paribus | VScotHO1 durch ceteris_paribus ergänzt